河南福立特化工有限公司 R407C技术说明书

第一部分 产品说明

化学品名称：; R407C（二氟甲烷/四氟乙烷/五氟乙烷）. 分子量：; 86.2.

第二部分 物理特性

外观与性状：; 无色、透明的液化气体。. 物理状态; 常温常压下为气态. 气味; 稍有醚味. 沸点(℃)：; -43.4. 饱和液体密度（Kg/m³）：; 1136(25℃). 饱和气体密度(Kg/m³)：; 65.27(25℃). 蒸气压(MPa)：; 1.174（25℃). 临界压力(MPa)：; 4.619. 临界温度(℃)：; 86.74. 纯度%; ≥99.8. 水份; ≤10ppm. 酸度; ≤1ppm. 蒸发残留物; ≤100ppm.

第三部分 应用

1、R407C 由于和R22有着极为相近的特性和性能，所以成为 R22 的长期替代物，使用于各种空调系统和非离心式制冷系统。 2、可用于原R22的系统，不用重新设计系统，只需更换原系统的少量部件，以及将原系统内的矿物冷冻油更换成能与R407C互溶的润滑油(POE油)，就可直接充注 R407C ，实现原设备的环保更换。 3、使用时，为充分发挥其优势，最好选配逆流式热交换器。另外，冷凝器的面积和冷却介质的流量也增加。R407C还具有清洁、低毒、不燃、制冷效果好等特点，大量用于空调行业。.

第四部分 包装规格

包装：; ①400至1000升钢瓶；②10㎏一次性钢瓶。.